检验检测报告

必高检测检字第 24E041704-01号

项目名称：             自行监测（地下水）

# 受检单位：  萍乡萍钢安源钢铁有限公司（安源生产区）

检测类别：                委托检测

报告日期：        2024  年  05  月  24  日

江西省必高检测技术有限公司

# Jiangxi Bi Gao Testing Technology Co., LTD.

声  明

- 本报告无资质认定标志、无签发人签名和未盖本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

- 委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出复测申请，逾期不予受理。

- 不可重复性或不能进行复测的检测，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

- 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本公司不承担任何相关责任。

- 由委托单位采样送检的样品，本公司只对来样负责。

- 本公司保证检测工作的公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 本报告全部复制或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

─────────────────────────────────────

名  称：江西省必高检测技术有限公司

地  址：萍乡经济技术开发区高新技术工业园北区

邮  编：337000

手  机：18979939895

电  话：0799-6668920

邮  箱：414981638@qq.com

一、基本信息

| 委托单位名称 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 | 委托单位地址 | 江西省萍乡市萍乡经济开发区高新技术工业园东区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位名称 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 （安源生产区） | 受检单位地址 | 江西省萍乡市萍乡经济开发区高新技术工业园东区 |
| 采样日期 | 2024.04.18 | 采样人员 | 郭进、朱波 |
| 检测要素 | 地下水 | 检测地点 | 本公司实验室、江西省萍乡市萍乡经济开发区高新技术工业园东区 |
| 检测结论 | / |
| 编制人： 审核人： 批准人： 职 务： 授权签字人 日 期： 盖 章： |

- 检测结果

表1  地下水检测结果

| 采样日期 | 2024.04.18 | 检测日期 | 2024.04.18~2024.05.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 2A01原料区内翻车机旁北侧绿化带 东经113.897510 北纬27.646396 | 2B01炼铁区内瓦斯灰仓库门口绿化带 东经113.902664 北纬27.645641 | Ⅲ类 标准值 |
| 样品编号 检测项目 | 24E041704W111 14：58 | 24E041704W211 14：39 |  |
| pH值（无量纲） | 7.1 | 7.2 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 色度（铂钴色度单位） | 5 | 5 | ≤15 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 浑浊度（NTU） | 0.5L | 0.5L | ≤3 |
| 肉眼可见物 | 无明显可见物 | 无明显可见物 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | 90 | 176 | ≤450 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 194 | 305 | ≤1000 |
| 硫酸盐（mg/L） | 17.8 | 34.4 | ≤250 |
| 氯化物（mg/L） | 8.79 | 14.0 | ≤250 |
| 铁（mg/L） | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 |
| 锰（mg/L） | 0.01L | 0.01L | ≤0.10 |
| 铜（mg/L） | 0.0001L | 0.0001L | ≤1.00 |
| 锌（mg/L） | 0.22 | 0.05L | ≤1.00 |
| *铝（mg/L） | 0.017 | 0.014 | ≤0.20 |
| 挥发性酚类 （以苯酚计）（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 |
| 阴离子表面活性剂 （mg/L） | 0.05L | 0.05L | ≤0.3 |
| 高锰酸盐指数 （以O2计）（mg/L） | 0.92 | 0.64 | ≤3.0 |
| 氨氮（mg/L） | 0.025L | 0.025L | ≤0.50 |
| 硫化物（mg/L） | 0.003L | 0.003L | ≤0.02 |
| 钠（mg/L） | 30.1 | 33.3 | ≤200 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 2L | 2L | ≤3.0 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 83 | 23 | ≤100 |
| 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.016L | 0.016L | ≤1.00 |
| 采样日期 | 2024.04.18 | 检测日期 | 2024.04.18~2024.05.13 |
| 采样地点 | 2A01原料区内翻车机旁北侧绿化带 东经113.897510 北纬27.646396 | 2B01炼铁区内瓦斯灰仓库门口绿化带 东经113.902664 北纬27.645641 | Ⅲ类 标准值 |
| 样品编号 检测项目 | 24E041704W111 14：58 | 24E041704W211 14：39 |  |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 4.16 | 8.60 | ≤20.0 |
| 氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 氟化物（mg/L） | 0.431 | 0.896 | ≤1.0 |
| 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 |
| 砷（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.01 |
| 硒（mg/L） | 0.0070 | 0.0004L | ≤0.01 |
| 镉（mg/L） | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.005 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 铅（mg/L） | 0.001L | 0.001L | ≤0.01 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.00002L | 0.00002L | ≤0.060 |
| 四氯化碳（mg/L） | 0.00003L | 0.00003L | ≤0.0020 |
| 苯（mg/L） | 0.002L | 0.002L | ≤0.0100 |
| 甲苯（mg/L） | 0.002L | 0.002L | ≤0.700 |
| *铍（mg/L） | 0.0002L | 0.0002L | ≤0.002 |
| 锑（mg/L） | 0.0002L | 0.0002L | ≤0.005 |
| 镍（mg/L） | 0.005L | 0.005L | ≤0.02 |
| 钼（mg/L） | 0.0006L | 0.0006L | ≤0.07 |
| 铊（mg/L） | 0.00003L | 0.00003L | ≤0.0001 |
| 化学需氧量（mg/L） | 4 | 5 | / |
| 可萃取石油烃（C10-C40）（mg/L） | 0.01L | 0.01L | / |
| 样品状态 | 无味、无浮油、透明、无色 | 无味、无浮油、透明、无色 | / |
| 评价标准 | 参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.当检测结果低于方法检出限时，用“检出限L”表示； 3.评价标准由委托方提供； 4.*铝、*铍：本公司有铝和铍的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404202，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379。 |

| 采样日期 | 2024.04.18 | 检测日期 | 2024.04.18~2024.05.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 2C01炼钢区内废钢、原辅材料储存仓库 东经113.903123 北纬27.651947 | 2D01废水处理区内近煤气柜处自行监测井处绿化带 东经113.899149 北纬27.647902 | Ⅲ类 标准值 |
| 样品编号 检测项目 | 24E041704W311 14：15 | 24E041704W411 15：45 |  |
| pH值（无量纲） | 7.2 | 7.2 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 色度（铂钴色度单位） | 5 | 5 | ≤15 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 浑浊度（NTU） | 0.5L | 0.5L | ≤3 |
| 肉眼可见物 | 无明显可见物 | 无明显可见物 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | 134 | 102 | ≤450 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 294 | 242 | ≤1000 |
| 硫酸盐（mg/L） | 23.5 | 17.8 | ≤250 |
| 氯化物（mg/L） | 10.1 | 8.40 | ≤250 |
| 铁（mg/L） | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 |
| 锰（mg/L） | 0.01L | 0.01L | ≤0.10 |
| 铜（mg/L） | 0.0001L | 0.0001L | ≤1.00 |
| 锌（mg/L） | 0.09 | 0.17 | ≤1.00 |
| *铝（mg/L） | 0.018 | 0.018 | ≤0.20 |
| 挥发性酚类 （以苯酚计）（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 |
| 阴离子表面活性剂 （mg/L） | 0.05L | 0.05L | ≤0.3 |
| 高锰酸盐指数 （以O2计）（mg/L） | 0.88 | 0.88 | ≤3.0 |
| 氨氮（mg/L） | 0.033 | 0.030 | ≤0.50 |
| 硫化物（mg/L） | 0.003L | 0.003L | ≤0.02 |
| 钠（mg/L） | 30.2 | 18.5 | ≤200 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 2L | 2L | ≤3.0 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 21 | 34 | ≤100 |
| 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.016L | 0.016L | ≤1.00 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 5.94 | 4.38 | ≤20.0 |
| 氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 采样日期 | 2024.04.18 | 检测日期 | 2024.04.18~2024.05.13 |
| 采样地点 | 2C01炼钢区内废钢、原辅材料储存仓库 东经113.903123 北纬27.651947 | 2D01废水处理区内近煤气柜处自行监测井处绿化带 东经113.899149 北纬27.647902 | Ⅲ类 标准值 |
| 样品编号 检测项目 | 24E041704W311 14：15 | 24E041704W411 15：45 |  |
| 氟化物（mg/L） | 0.640 | 0.450 | ≤1.0 |
| 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 |
| 砷（mg/L） | 0.0004 | 0.0003L | ≤0.01 |
| 硒（mg/L） | 0.0004L | 0.0008 | ≤0.01 |
| 镉（mg/L） | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.005 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 铅（mg/L） | 0.001L | 0.001L | ≤0.01 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.00002L | 0.00002L | ≤0.060 |
| 四氯化碳（mg/L） | 0.00003L | 0.00003L | ≤0.0020 |
| 苯（mg/L） | 0.002L | 0.002L | ≤0.0100 |
| 甲苯（mg/L） | 0.002L | 0.002L | ≤0.700 |
| *铍（mg/L） | 0.0002L | 0.0002L | ≤0.002 |
| 锑（mg/L） | 0.0002L | 0.0002L | ≤0.005 |
| 镍（mg/L） | 0.005L | 0.005L | ≤0.02 |
| 钼（mg/L） | 0.0006L | 0.0006L | ≤0.07 |
| 铊（mg/L） | 0.00003L | 0.00003L | ≤0.0001 |
| 化学需氧量（mg/L） | 4 | 4 | / |
| 可萃取石油烃（C10-C40）（mg/L） | 0.01L | 0.01L | / |
| 样品状态 | 无味、无浮油、透明、无色 | 无味、无浮油、透明、无色 | / |
| 评价标准 | 参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.当检测结果低于方法检出限时，用“检出限L”表示； 3.评价标准由委托方提供； 4.*铝、*铍：本公司有铝和铍的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2404202，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379。 |

表2 有证质控样结果统计表

| 项目 | 质控样编号 | 分析结果 | 有证质控样标称值 | 单位 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | B22100150 | 6.16 | 6.17±0.05 | 无量纲 | 合格 |
| 总硬度 | G23100073 | 3.20 | 3.21±0.16 | mmol/L | 合格 |
| 高锰酸盐指数 | B23010143 | 3.33 | 3.58±0.32 | mg/L | 合格 |
| 氰化物 | B23060015 | 0.504 | 0.523±0.045 | mg/L | 合格 |
| 氨氮 | B22110191 | 2.03 | 2.06±0.10 | mg/L | 合格 |
| 钠 | B22040032 | 1.88 | 1.90±0.15 | mg/L | 合格 |
| 铊 | B23030285 | 15.9 | 15.4±0.9 | mg/L | 合格 |
| 钼 | B22100131 | 75.0 | 74.9±4.6 | µg/L | 合格 |
| 铜 | B22040058 | 0.547 | 0.523±0.043 | mg/L | 合格 |
| 铅 | B22040168 | 0.358 | 0.358±0.016 | mg/L | 合格 |
| 镉 | B22030352 | 29.1 | 29.3±1.3 | µg/L | 合格 |
| 铁 | B22050222 | 5.23 | 5.11±0.37 | mg/L | 合格 |
| 锌 | B22050049 | 2.24 | 2.17±0.16 | mg/L | 合格 |
| 锰 | B23050060 | 0.315 | 0.314±0.014 | mg/L | 合格 |
| 砷 | B22050031 | 18.5 | 19.2±1.0 | µg/L | 合格 |
| 化学需氧量 | B23070104 | 23.6 | 24.7±1.4 | mg/L | 合格 |
| 锑 | B22030134 | 8.76 | 8.81±0.41 | mg/L | 合格 |
| 硒 | B22050238 | 16.8 | 17.3±1.3 | mg/L | 合格 |
| 汞 | B22050128 | 15.8 | 16.3±0.8 | µg/L | 合格 |
| 阴离子表面活性剂 | B23030365 | 4.72 | 4.75±0.22 | mg/L | 合格 |
| 挥发酚 | A22110354 | 1.45 | 1.49±0.12 | mg/L | 合格 |
| 六价铬 | B22050028 | 5.35 | 5.24±0.25 | mg/L | 合格 |
| 硫化物 | B22070026 | 2.26 | 2.29±0.18 | mg/L | 合格 |
| 镍 | B22110115 | 1.39 | 1.38±0.07 | mg/L | 合格 |

三、 检测项目、检测方法、检测仪器及检出限

| 检测项目 | 检测方法 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水和废水 | pH值 （无量纲） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ1147-2020 | PHB-4 便携式pH计 | / |
|  | 色度 （铂钴色度单位） | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（4.1 色度 铂-钴标准比色法）GB/T 5750.4-2023 | pHS-3E pH计 50mL具塞比色管 | 5 |
|  | 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (6.1 臭和味 嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023 | / | / |
|  | 浑浊度 （NTU） | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（5.1 浑浊度 散射法-福尔马肼标准）GB/T 5750.4-2023 | WGZ-1A 数显台式浊度仪 | 0.5 |
|  | 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（7.1 肉眼可见物 直接观察法）GB/T 5750.4-2023 | / | / |
|  | 总硬度 （mg/L） | 《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》GB 7477-1987 | 酸式滴定管 | 5 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（11.1 溶解性总固体 称量法）GB/T 5750.4-2023 | XJ220ASCS 万分之一电子天平 BGG-9070A 电热鼓风干燥箱 | 4 |
|  | 硫酸盐 （mg/L） | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | CIC-D100 离子色谱仪 | 0.018 |
|  | 氯化物 （mg/L） | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | CIC-D100型 离子色谱仪 | 0.007 |
|  | 铁 （mg/L） | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11911-1989 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.03 |
|  | 锰 （mg/L） | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11911-1989 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.01 |
|  | 铜 （mg/L） | 水质 铜、铅、镉的测定 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》 第三篇第四章七（四）(第四版)国家环境保护总局2003年 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.001 |
|  | 锌 （mg/L） | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-1987 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.05 |
|  | *铝 （mg/L） | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 | 5110ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪 H273 | 0.009 |
|  | 挥发性酚类 （以苯酚计）（mg/L） | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | 0.0003 |
| 水和废水 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB 7494-1987 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | 0.05 |
|  | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 （4.1 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法）GB/T 5750.7-2023 | HH-6 电热恒温水浴锅 25ml酸式滴定管 | 0.05 |
|  | 氨氮 （mg/L） | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | TU-1901 紫外可见分光光度计 | 0.025 |
|  | 硫化物 （mg/L） | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | 0.003 |
|  | 钠 （mg/L） | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度》 GB 11904-89 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.01 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》（5.1 总大肠菌群 多管发酵法）GB/T 5750.12-2023 | SPX-150B-Z 生化培养箱 | 2 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》（4.1 菌落总数 平皿计数法）GB/T 5750.12-2023 | Xk-97A 菌落计数器 | / |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | CIC-D100型 离子色谱仪 | 0.016 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 （8.3 硝酸盐（以N计）离子色谱法）GB/T 5750.5-2023 | CIC-D100型 离子色谱仪 | 0.15 |
|  | 氰化物 （mg/L） | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | 0.004 |
|  | 氟化物 （mg/L） | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | CIC-D100型 离子色谱仪 | 0.007 |
|  | 汞 （mg/L） | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-8520 原子荧光光度计 | 0.00004 |
|  | 砷 （mg/L） | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-8520 原子荧光光度计 | 0.0003 |
|  | 硒 （mg/L） | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-8520 原子荧光光度计 | 0.0004 |
|  | 镉 （mg/L） | 水质 铜、铅、镉的测定 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》 第三篇第四章七（四）(第四版)国家环境保护总局2003年 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.0001 |
|  | 六价铬 （mg/L） | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB 7467-1987 | TU-1810 紫外分光光度计 | 0.004 |
| 水和废水 | 铅 （mg/L） | 水质 铜、铅、镉的测定 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》 第三篇第四章七（四）(第四版)国家环境保护总局2003年 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.001 |
|  | 三氯甲烷（mg/L） | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011 | 7820A 气相色谱仪 | 0.00002 |
|  | 四氯化碳（mg/L） | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011 | 7820A 气相色谱仪 | 0.00003 |
|  | 苯、甲苯 （mg/L） | 《水质 苯系物的测定顶空/气相色谱法》 HJ 1067-2019 | 7820A+5977B 气相色谱-质谱仪 | 0.002 |
|  | *铍 （mg/L） | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023(4.4) | 5110ICP-OES电感耦合等离体发射光谱仪 H273 | 0.0002 |
|  | 锑 （mg/L） | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-8520 原子荧光光度计 | 0.0002 |
|  | 镍 （mg/L） | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 （18.1 镍 无火焰原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2023 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.005 |
|  | 钼 （mg/L） | 《水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 807-2016 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.0006 |
|  | 铊 （mg/L） | 《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 748-2015 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.00003 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 酸式滴定管 | 4 |
|  | 可萃取石油烃（C10-C40）（mg/L） | 《水质 可萃取性石油烃 （C10-C40）的测定 气相色谱法》 HJ 894-2017 | 安捷伦7820A+5977B气相色谱仪 | 0.01 |

※※※※※报告结束※※※※※

附图   采样现场照片